## Sheet1
DATA_RTE_UNSUPERVISED | Sample ID | Fault Class | Fault Type | Phase | Comment | Column1 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Fault Labels | fault_start_time_s | zero_seq_ratio | zero_seq_integral
| 0 | 2-P-SC | 2-P-SC (a-b) | a-b | Komisch dass davor kein Strom floss. Eventuell draufschalten auf Fehler | [11 empty] | Normal | 0.27234 | 0.0041512 | 22.539
| 1 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | Warum fließt in B und C kein Strom mehr? | [11 empty] | 3-P-SC | 0.33219 | 0.58449 | 22.3394
| 2 | Switch Off | Switch Off |  | Switch Off von unbelastetem Betriebsmittel | [11 empty] | 2-P-SC (a-b) | 2.9523 | 0.58318 | 2.3545
| 3 | Switch On | Switch On |  | Anschalten von Betriebsmittel "downstream", ganz leichter Inrush | [11 empty] | 2-P-SC (b-c) | 0.43469 | 0.0068377 | 81.4679
| 4 | Switch On | Switch On |  | Switch On, Spannung wird an Messpunkt angeschalten | [11 empty] | 2-P-SC (c-a) | 0.43312 | 0.079731 | 18.9543
| 5 | Other | Other |  | Switch Event somewhere far? | [11 empty] | 1-P-SC (a) | 0 | 0.0023674 | 27.8566
| 6 | Other | Other |  | Power Quality issue? | [11 empty] | 1-P-SC (b) | 0 | 0.026586 | 23.5096
| 7 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | Warum sind andere Phasen auch betroffen | [11 empty] | 1-P-SC (c) | 0 | 0.19001 | 57.0631
| 8 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | Warum ist Nullspannung so viel länger betroffen? Evtl. Fehler in Rückwärtsrichtung, fälschliche Abschaltung | [11 empty] | 2-PG-SC (a-b) | 0.29922 | 0.85816 | 1010.995
| 9 | Switch On | Switch On |  | Anschalten von Betriebsmittel "downstream" | [11 empty] | 2-PG-SC (b-c) | 0 | 0.0065157 | 65.318
| 10 | ??? | ??? |  | Schalten auf einpoligen Fehler der dann geklärt wird? | [11 empty] | 2-PG-SC (c-a) | 0.43469 | 0.086924 | 23.6984
| 11 | Normal | Normal |  | Hier sieht alles recht normal aus. Wo ist das Fenster? | [11 empty] | Other | 0 | 0.0043006 | 21.6873
| 12 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | Sieht nach recht hochohmigem einoligen Fehler aus. | [12 empty] | 0.16781 | 0.0058388 | 26.4398
| 13 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | Eventuell mit KNOSPE? | [12 empty] | 0.28766 | 0.17525 | 595.6697
| 14 | Normal | Normal |  | Strom sieht sehr niedrig aus, vermutlich an unbelasteter Leitung gemessen | [12 empty] | 0 | 0.65871 | 22.2565
| 15 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | Eventuell mit KNOSPE? | [12 empty] | 0.14141 | 0.14301 | 273.6178
| 16 | 2-P-SC | 2-P-SC (c-a) | c-a | Nicht sicher | [12 empty] | 0.16453 | 0.069873 | 347.335
| 17 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | Vermutlich nicht auf eigener Leitung dafür ist Nullstrom zu niedrig | [12 empty] | 0.31875 | 0.019298 | 48.362
| 18 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | [13 empty] | 0.36781 | 0.010816 | 51.7208
| 19 | Switch On | Switch On |  | Sieht recht deutlich nach Inrush Vorgang aus | [12 empty] | 0.12469 | 0.042877 | 42.5448
| 20 | Normal | Normal |  | Sieht alles Normal aus. | [12 empty] | 0 | 0.0040634 | 24.791
| 21 | 3-P-SC | 3-P-SC | [14 empty] | 0.28563 | 0.0022235 | 20.0827
| 22 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | [13 empty] | 1.9045 | 0.020015 | 73.0074
| 23 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.013842 | 102.8239
| 24 | Klasse X | Klasse X |  | Könnte ein Einschaltvorgang von irgendeinem Betriebsmittel sein | [12 empty] | 0 | 0.0018831 | 26.5355
| 25 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0042524 | 24.0084
| 26 | Switched Off Element? | Switched Off Element? |  | Strom sieht sehr niedrig aus, vermutlich an unbelasteter Leitung gemessen | [12 empty] | 0 | 0.66729 | 23.8881
| 27 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0042765 | 21.0911
| 28 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0032687 | 21.3412
| 29 | ??? | ??? | [14 empty] | 0.29219 | 0.11284 | 50.7286
| 30 | Switch On | Switch On | [14 empty] | 0.40328 | 0.045334 | 24.7044
| 31 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | Einpoliger Fehler, wahrscheinlich in Rückwärtsrichtung, sehr geringer Strom auf Leitung, vermutlich unbelastet | [12 empty] | 0.2875 | 0.68789 | 20.6941
| 32 | Switch On | Switch On |  | Inrush, Nicht sicher | [12 empty] | 0.42406 | 0.11575 | 21.8413
| 33 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | [13 empty] | 0.29797 | 0.18698 | 323.1537
| 34 | ??? | ??? | [14 empty] | 0 | 0.030845 | 58.9758
| 35 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | [13 empty] | 0.0051563 | 0.19311 | 1132.6758
| 36 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.011569 | 25.5089
| 37 | Normal | Normal |  | Strom sieht sehr niedrig aus, vermutlich an unbelasteter Leitung gemessen | [12 empty] | 0 | 0.69043 | 22.7654
| 38 | Normal | Normal |  | Nullspannung ist etwas hoch | [12 empty] | 0 | 0.016396 | 22.6512
| 39 | Klärung eines Fehlers Irgendwo anders, später einschalten von Leitung vermute ich. | Klärung eines Fehlers Irgendwo anders, später einschalten von Leitung vermute ich. | [14 empty] | 0.41953 | 0.22501 | 38.5493
| 40 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | Sieht recht eindeutig nach Schalten auf Fehler aus. | [12 empty] | 1.8303 | 0.52696 | 14.2025
| 41 | Klasse X | Klasse X |  | Könnte ein Einschaltvorgang von irgendeinem Betriebsmittel sein | [12 empty] | 0 | 0.0017113 | 27.0616
| 42 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | [13 empty] | 0.27125 | 0.18885 | 257.4605
| 43 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | Sieht recht eindeutig nach Schalten auf Fehler aus. | [12 empty] | 0.21547 | 0.9415 | 160.7369
| 44 | Normal | Normal |  | Strom sieht etwas niedrig aus | [12 empty] | 0 | 0.13541 | 24.8072
| 45 | 2-PG-SC | 2-PG-SC (c-a) | c-a | [13 empty] | 0.29078 | 0.017787 | 96.3802
| 46 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | Abschalten des Fehlers | [12 empty] | 0.39016 | 0.65922 | 25.2096
| 47 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | Eventuell mit KNOSPE? | [12 empty] | 0.27922 | 0.06351 | 353.5037
| 48 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | Fehler steht ziemlich lange an | [12 empty] | 0 | 0.99852 | 13391.8204
| 49 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | [13 empty] | 0.16016 | 0.18871 | 1112.6699
| 50 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | die anderen Ströme sehen etwas merkwürdig aus | [12 empty] | 0.096562 | 0.35035 | 251.7765
| 51 | Switch On | Switch On |  | Von Element "Downstream" | [12 empty] | 0.44406 | 0.0076154 | 31.5242
| 52 | Switch On | Switch On |  | Von Busbar | [12 empty] | 0.38578 | 0.034504 | 20.6684
| 53 | 2-P-SC | 2-P-SC (a-b) | a-b | Sieht sehr merwürdig aus. Scheint an und aus zu gehen. Evtl. am Anfang mit Ground und am Ende ohne Ground | [12 empty] | 0 | 0.097629 | 787.853
| 54 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | Sehr hochohmig, nur temporär | [12 empty] | 0.31266 | 0.0060008 | 22.511
| 55 | Klasse X | Klasse X |  | Könnte ein Einschaltvorgang von irgendeinem Betriebsmittel sein | [12 empty] | 0 | 0.0025221 | 27.192
| 56 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | [13 empty] | 0.29406 | 0.99138 | 2798.1689
| 57 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | Eventuell mit KNOSPE? | [12 empty] | 0.15609 | 0.033339 | 171.7403
| 58 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | Eventuell mit KNOSPE? | [12 empty] | 0.23062 | 0.26843 | 1075.4482
| 59 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | [13 empty] | 0.30625 | 0.082476 | 617.3644
| 60 | Switch On | Switch On |  | Von Element "Downstream", leichter Inrush | [12 empty] | 0.41484 | 0.11878 | 20.6078
| 61 | Switch On | Switch On |  | Oder es wurde irgendwo in Rückwärtsrichtung ein Fehler geklärt. Unsicher | [12 empty] | 0.41484 | 0.074077 | 20.1612
| 62 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0071106 | 25.2908
| 63 | Switch On, Switch Off | Switch On, Switch Off |  | Element wurde kurzzeitig angeschalten | [12 empty] | 0.33625 | 0.62479 | 21.8929
| 64 | 1-P-SC | 1-P-SC |  | Phase nicht ganz klar. Sieht eigentlich nach a aus, aber Strom eher nach c | [12 empty] | 0.28563 | 0.02006 | 215.1119
| 65 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | Fehler wird geklärt, später wird Busbar abgeschalten | [12 empty] | 0.36703 | 0.70173 | 20.8258
| 66 | Switch On | Switch On |  | Oder es wurde irgendwo in Rückwärtsrichtung ein Fehler geklärt. Unsicher | [12 empty] | 0.41984 | 0.045973 | 22.1861
| 67 | Klasse X | Klasse X |  | Könnte ein Einschaltvorgang von irgendeinem Betriebsmittel sein | [12 empty] | 0 | 0.0019119 | 28.682
| 68 | 2-PG-SC | 2-PG-SC (c-a) | c-a | [13 empty] | 0.28266 | 0.06669 | 402.8801
| 69 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | [13 empty] | 0.37344 | 0.67217 | 20.2748
| 70 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | [13 empty] | 0.28844 | 0.2225 | 530.6132
| 71 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | [13 empty] | 0.28969 | 0.10787 | 317.8987
| 72 | ??? | ??? |  | Könnte ein Doppelerdschluss sein oder ein zweipoliger Fehler it ground der später zu einem einpoligen wird | [12 empty] | 0.084375 | 0.17897 | 589.1198
| 73 | ??? | ??? |  | Sieht sehr komisch aus. Irgendwo wird irgendetwas abgeschalten | [12 empty] | 0 | 0.18039 | 1005.2331
| 74 | Switch On | Switch On | [14 empty] | 0.43656 | 0.085568 | 18.6058
| 75 | Switch On | Switch On |  | recht starker Inrush | [12 empty] | 0.41422 | 0.063256 | 21.7992
| 76 | Switch On | Switch On | [14 empty] | 0 | 0.0097118 | 31.3709
| 77 | 3-P-SC | 3-P-SC |  | Kurzzeitiges Schalten auf dreipoligen Fehler | [12 empty] | 0.051094 | 0.025978 | 22.9259
| 78 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | [13 empty] | 0.30594 | 0.91257 | 344.8035
| 79 | Klasse X | Klasse X |  | Könnte ein Einschaltvorgang von irgendeinem Betriebsmittel sein | [12 empty] | 0 | 0.0025406 | 27.1276
| 80 | Switch On | Switch On | [14 empty] | 0 | 0.016776 | 25.364
| 81 | Switch On | Switch On |  | Betriebsmittel "Downstream" | [12 empty] | 0.25656 | 0.053583 | 118.0937
| 82 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | [13 empty] | 0.30484 | 0.11251 | 48.7583
| 83 | Normal | Normal |  | Strom sehr niedrig, Betriebsmittel vermutlich ausgeschalten | [12 empty] | 0 | 0.65108 | 19.6772
| 84 | 2-P-SC | 2-P-SC (b-c) | b-c | [13 empty] | 0.30953 | 0.0069466 | 19.0193
| 85 | 1-P-SC | 1-P-SC (a), Switch Off | a | [13 empty] | 0.36469 | 0.5997 | 19.8114
| 86 | Switch On | Switch On |  | Oder es wurde irgendwo in Rückwärtsrichtung ein Fehler geklärt. Unsicher | [12 empty] | 0.43219 | 0.17781 | 17.4498
| 87 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | [13 empty] | 0.28453 | 0.15348 | 104.2933
| 88 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0028707 | 21.6307
| 89 | Switch Off | Switch Off |  | Busbar wird ausgeschalten | [12 empty] | 2.3319 | 0.60881 | 6.8374
| 90 | ??? | ??? |  | Eventuell kurzzeitiges Schalten auf einpoligen Fehler | [12 empty] | 0.30188 | 0.013015 | 21.5838
| 91 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0047217 | 24.8719
| 92 | Switch On | Switch On |  | Oder es wurde irgendwo in Rückwärtsrichtung ein Fehler geklärt. Unsicher | [12 empty] | 0.45047 | 0.5859 | 20.7847
| 93 | Switch On | Switch On | [14 empty] | 0.42359 | 0.15709 | 19.7028
| 94 | Switch On | Switch On | [14 empty] | 0.42547 | 0.1088 | 19.0655
| 95 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | [13 empty] | 0.28766 | 0.075817 | 30.0329
| 96 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | [13 empty] | 0.29906 | 0.34653 | 965.4405
| 97 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.010236 | 24.8156
| 98 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | [13 empty] | 0.37938 | 0.60185 | 20.1636
| 99 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | Vermutlich nicht auf eigener Leitung dafür ist Nullstrom zu niedrig | [12 empty] | 0.29109 | 0.73901 | 23.3003
| 100 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.010335 | 24.7502
| 676 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | [13 empty] | 1.2036 | 0.008623 | 32.8686
| 773 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.15703 | 0.031983 | 247.3112
| 1148 | Normal | Normal |  | Leichte Unsymmetrie in Phase A. | [12 empty] | 0 | 0.019866 | 43.8717
| 1228 | Switch On | Switch On |  | Oder es wurde irgendwo in Rückwärtsrichtung ein Fehler geklärt. Unsicher. Nur sehr geringer Stromfluss. | [12 empty] | 0.43547 | 0.089075 | 19.2418
| 1516 | Switch On | Switch On |  | Oder es wurde irgendwo in Rückwärtsrichtung ein Fehler geklärt. Unsicher. Nur sehr geringer Stromfluss. | [12 empty] | 0.41719 | 0.046503 | 22.1413
| 1569 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.15875 | 0.004343 | 30.6476
| 1644 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | Warum fließt in B und C kein Strom mehr? Könnte auch sein, dass der Schalter von Phase A versagt hat. Sieht ähnlich wie Sample 1 aus. | [12 empty] | 1.9559 | 0.56137 | 9.8521
| 1740 | Normal | Normal |  | Kaum Stromfluss. Nur Spannung ist an | [12 empty] | 0 | 0.089457 | 27.2995
| 1838 | Normal | Normal |  | Kaum Stromfluss. Nur Spannung ist an | [12 empty] | 0 | 0.68702 | 21.696
| 1955 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0041319 | 25.0246
| 1977 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0041003 | 23.7186
| 2017 | Normal | Normal |  | Form der Nullspannung ist etwas verzerrt. | [12 empty] | 0 | 0.0089472 | 41.2182
| 2101 | Normal | Normal |  | Form der Nullspannung ist etwas verzerrt. | [12 empty] | 0 | 0.0018986 | 26.3916
| 2257 | Normal | Normal |  | Kaum Stromfluss. Nur Spannung ist an | [12 empty] | 0.15188 | 0.14925 | 21.7638
| 2303 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.016529 | 23.1989
| 2334 | Normal | Normal |  | Form der Nullspannung ist etwas verzerrt. | [12 empty] | 0 | 0.035657 | 119.7182
| 2375 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.10734 | 0.067974 | 682.5719
| 2450 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0035678 | 21.0651
| 2565 | ??? | ??? |  | Der Strom ist quasi 0, Die Spannung ist auch extrem niedrig. Sieht so aus als wäre der Bus eigentlich aus, und nur von einem benachbarten Bus wird Spannung induziert. | [12 empty] | 0.43406 | 0.68362 | 18.9469
| 2590 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.012303 | 25.1648
| 2654 | OFF, NO SWITCH | OFF, NO SWITCH |  | Alles Normal aber das Element ist eben sowohl Spannungsfrei als auch Stromfrei | [12 empty] | 0.42391 | 0.66558 | 19.4056
| 2678 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0027575 | 37.7242
| 2736 | Normal | Normal |  | Spannung etwas Oberschwingungsbehaftet | [12 empty] | 0 | 0.0016496 | 25.5116
| 2744 | Switch On | Switch On |  | Oder es wurde irgendwo in Rückwärtsrichtung ein Fehler geklärt. Unsicher. Nur sehr geringer Stromfluss. | [12 empty] | 0.41234 | 0.0459 | 21.6623
| 2833 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0058996 | 28.4464
| 2970 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0021824 | 25.5918
| 3004 | 3-P-SC | 3-P-SC |  | Vermutlich ein dreipoliger Fehler aber in Rückwärtsrichtung! Es fließt kein Strom. | [12 empty] | 0.15609 | 0.63055 | 19.5795
| 3077 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.14609 | 0.0071237 | 26.5223
| 3192 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0021412 | 28.0798
| 3193 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | [13 empty] | 0.28734 | 0.041844 | 120.1823
| 3230 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0030223 | 24.9474
| 3335 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | [13 empty] | 0.29391 | 0.47332 | 847.0586
| 3452 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | Die Phase ist nicht 100% sicher. Sieht recht hochohmig aus. | [12 empty] | 0.31672 | 0.022338 | 176.634
| 3492 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0035684 | 24.8163
| 3595 | 2-PG-SC | 2-PG-SC (a-b) | a-b | Wahrscheinlich wird draufgeschalten, da der Strom danach und davor 0 ist. | [12 empty] | 0.31922 | 0.092838 | 467.0839
| 3637 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | [13 empty] | 0.28469 | 0.99262 | 918.365
| 3800 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | Wahrscheinlich wird draufgeschalten, da der Strom danach und davor 0 ist. | [12 empty] | 0.32594 | 0.67704 | 19.8302
| 3937 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | Wahrscheinlich wird draufgeschalten, da der Strom danach und davor 0 ist. | [12 empty] | 0.38359 | 0.59738 | 20.5104
| 4400 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0052712 | 53.222
| 4678 | 3-P-SC | 3-P-SC |  | Vermutlich ein dreipoliger Fehler aber in Rückwärtsrichtung! Es fließt kein Strom. | [12 empty] | 0.27453 | 0.62632 | 18.9112
| 4721 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | [13 empty] | 0.27219 | 0.95273 | 3124.8432
| 4864 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.015926 | 25.1833
| 5036 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | Fehler wird im Verlauf abgeschalten | [12 empty] | 0.31828 | 0.69828 | 626.6247
| 5059 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | [13 empty] | 0.27578 | 0.78952 | 2077.0002
| 5125 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0034474 | 24.9582
| 5256 | Normal | Normal |  | Form der Nullspannung ist etwas verzerrt. | [12 empty] | 0 | 0.0057425 | 43.3597
| 5394 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.020831 | 54.7703
| 5428 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0025438 | 21.0129
| 5452 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.0051563 | 0.18679 | 806.9428
| 5503 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | Wahrscheinlich wird draufgeschalten, da der Strom danach und davor 0 ist. | [12 empty] | 0.20344 | 0.9111 | 120.2538
| 5506 | Normal | Normal | [14 empty] | 1.8506 | 0.04721 | 35.668
| 5806 | Normal | Normal |  | Form der Nullspannung ist etwas verzerrt. | [12 empty] | 0 | 0.0041453 | 36.3431
| 5959 | Normal | Normal |  | Form der Nullspannung ist etwas verzerrt. | [12 empty] | 0 | 0.017071 | 23.2936
| 6148 | 1-P-SC//3-P-SC | 1-P-SC//3-P-SC | c | Nicht ganz sicher aber es sieht stark danach aus als würde das even mit einem Einpoligen Fehler starten, der sich dann zu einem Dreipoligen weiterentwickelt | [12 empty] | 0.26969 | 0.020049 | 241.8297
| 6242 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.10906 | 0.31229 | 325.0292
| 6436 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.16578 | 0.047833 | 359.8247
| 6821 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | Recht hochohmig oder weit entfernt | [12 empty] | 0.25562 | 0.017938 | 104.8875
| 6985 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0045476 | 23.8864
| 7097 | Switch On | Switch On |  | Von Busbar | [12 empty] | 0.42172 | 0.11496 | 20.0746
| 7127 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0019119 | 28.682
| 7134 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0042143 | 24.0691
| 7137 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | [13 empty] | 0.29625 | 0.78123 | 1045.5292
| 7144 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0025983 | 28.0919
| 7186 | Normal | Normal |  | Leichte Unsymmetrie in Phase A. | [12 empty] | 0 | 0.011791 | 45.9367
| 7199 | 2-PG-SC | 2-PG-SC (b-c) | b-c | [13 empty] | 0.30359 | 0.14556 | 1073.9861
| 7258 | Switch On | Switch On |  | Oder es wurde irgendwo in Rückwärtsrichtung ein Fehler geklärt. Unsicher. Nur sehr geringer Stromfluss. | [12 empty] | 0.42531 | 0.081507 | 22.1214
| 7285 | Switch Off | Switch Off | [14 empty] | 0.28656 | 0.0057611 | 59.9973
| 7537 | 2-P-SC | 2-P-SC (a-b) | a-b | Wahrscheinlich wird draufgeschalten, da der Strom danach und davor 0 ist. | [12 empty] | 0.30453 | 0.00081736 | 21.9033
| 7687 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | Wahrscheinlich wird draufgeschalten, da der Strom danach und davor 0 ist. | [12 empty] | 2.6092 | 0.59703 | 4.3413
| 7809 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.15063 | 0.042739 | 179.1122
| 8490 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | Recht hochohmig oder weit entfernt | [12 empty] | 0.12375 | 0.01882 | 563.9022
| 8541 | 1-P-SC/2-PG-SC |  | b / b-c | Nicht ganz sicher aber es sieht stark danach aus als würde das even mit einem Einpoligen Fehler starten, der sich dann zu einem Zweipoligen mit ground weiterentwickelt | [12 empty] | 0.16562 | 0.11537 | 1537.4132
| 8578 | Switch On | Switch On |  | Von Busbar | [12 empty] | 0.3775 | 0.11522 | 19.5724
| 8610 | Normal | Normal |  | Form der Nullspannung ist etwas verzerrt. | [12 empty] | 0 | 0.010494 | 23.971
| 8735 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.15519 | 22.3718
| 8757 | 3-P-SC | 3-P-SC | [14 empty] | 0.28172 | 0.0079677 | 23.5871
| 9204 | Switch On | Switch On |  | Von Busbar | [12 empty] | 0.43594 | 0.081122 | 20.1612
| 9296 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.0055049 | 51.2685
| 9351 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.60166 | 18.4632
| 9443 | Normal | Normal |  | Form der Nullspannung ist etwas verzerrt. | [12 empty] | 0 | 0.02585 | 235.4878
| 9517 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.65645 | 21.9515
| 9557 | 2-PG-SC/1-P-SC |  | c-a / a | Nicht ganz sicher aber es sieht stark danach aus als würde das event mit einem zweipoligen ground Fehler starten, der sich dann zu einem einpoligen weiterentwickelt | [12 empty] | 0.27625 | 0.7345 | 23.8163
| 9657 | 2-PG-SC | 2-PG-SC (b-c) | b-c | [13 empty] | 0.28391 | 0.037613 | 233.4026
| 9898 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.12426 | 27.6996
| 9965 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | [13 empty] | 0.37438 | 0.6206 | 26.247
| 10032 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.14438 | 0.0080463 | 27.672
| 10064 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.13359 | 0.13058 | 196.4855
| 10185 | 3-P-SC | 3-P-SC |  | Wahrscheinlich wird draufgeschalten, da der Strom davor 0 ist. | [12 empty] | 0.19719 | 0.0051177 | 23.8197
| 10280 | 1-P-SC | 1-P-SC (a) | a | [13 empty] | 2.4148 | 0.66034 | 8.3631
| 10567 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | [13 empty] | 1.9641 | 0.10324 | 127.5384
| 10632 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.15828 | 0.015598 | 124.6594
| 10646 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.006384 | 28.8398
| 10772 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.013215 | 43.0878
| 10817 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.10469 | 0.13006 | 437.9657
| 11010 | Normal | Normal | [14 empty] | 0 | 0.13801 | 24.4085
| 11108 | Switch On | Switch On |  | Oder es wurde irgendwo in Rückwärtsrichtung ein Fehler geklärt. Unsicher. Nur sehr geringer Stromfluss. | [12 empty] | 0.42234 | 0.55215 | 20.0122
| 11112 | 1-P-SC | 1-P-SC (c) | c | Vermutlich ein einpoliger Fehler aber in Rückwärtsrichtung! Es fließt kein Strom. | [12 empty] | 0.30078 | 0.70917 | 21.1005
| 11373 | Switch On | Switch On |  | Oder es wurde irgendwo in Rückwärtsrichtung ein Fehler geklärt. Unsicher. Nur sehr geringer Stromfluss. | [12 empty] | 0.44062 | 0.15479 | 20.2252
| 11394 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.14797 | 0.087127 | 1106.6917
| 11464 | Switch Off | Switch Off | [14 empty] | 2.3331 | 0.58765 | 5.9412
| 11491 | 1-P-SC | 1-P-SC (b) | b | [13 empty] | 0.27781 | 0.24666 | 1209.8913
| 11962 | Normal | Normal | [14 empty] | 0.43047 | 0.0054053 | 44.9697
| 12046 | Normal | Normal |  | Strom und Nullspannung sehen etwas merkwürdig aus | [12 empty] | 0 | 0.28937 | 181.7414